## Slide 1: Синхронные генераторы
п = 60 f / p, (1-1)
где п - скорость вращения электромагнит-ного поля ротора;
f - частота переменного тока;
p - число пар полюсов генератора.
Соответственно и частота переменного тока определяется скоростью вращения СГ
f = n∙p /60.

## Slide 2
Скорость вращения турбо- и гидрогенерато-ров определяется возможностями пара и воды и существенно отличается.
По отношению к гидроагрегатам особен-ностью паровых или газовых турбин является их быстроход­ность, поскольку с повы­шением частоты вра­щения возрастает экономичность рабо­ты, уменьшаются габа-риты и повышается к.п.д., по­этому естест-венно стремление конструкторов учеличить быстроходность турбогене­раторов.

## Slide 3
Но как следует из выражения 1.1 предел, увеличения скорости вращения ротора ограничивается минимальным числом пар полюсов
р = 1
и принятой в РФ номинальной частотой сети
f ном = 50 Гц,
поэтому максимальная частота вращения турбогенераторов при такой частоте равна:
п = 60 х 50 / 1 = 3000 об/мин.

## Slide 4
Число пар полюсов не может быть дробным, и поэтому следующая частота вращения - 1500 об/мин, соответствующая четырехполюсному исполнению генерато-ра, т.е. у него р = 2.
Применение СГ с явнополюсным ротором при таких скоростях вращения практически нереально, поэтому для обеспечения нужной механической прочности при столь высокой скорости вращения роторы синхронных генераторов выполняются с неявновыраженными полюсами.

## Slide 5
Рис.4. Явновыраженные и неявновыраженные полюса электромагнитов.
Обмотка возбуждения выполняется из мед-ного провода прямоугольного сечения

## Slide 6
Номинальная полная мощность
Sн = 3 Uн Iн, (1-2)
Номинальная активная мощность
Pн =3 Uн Iн cos φ. (1-3)
Номинальные реактивные мощности турбо-генераторов не нормируются ГОСТ, они определяются, как:
Qр = Sн sin φ; (1-4)
Qр = Рн tg φ. (1-5)

## Slide 7
S, MB.А: 3,125; 5,0; 7,5; 15,0; 40;
78,75; 125,0
S, MB.А: 188,0; 235,0; 353,0; 588,2;
941,0
S, MB.А: 888,9 ; 1111,1; 1333,3
при
cos φ = 0,8;
при
cos φ = 0,85;
при
cos φ = 0,9;
Р, МВт: 2,5; 4,0; 6,0; 12,0; 32; 63,0; 100,0; 160,0; 200,0; 300,0; 500,0; 800,0; 1000,0; 1200,0.
ГОСТ уста­навливает следующий ряд номи-нальных мощностей турбогенераторов:

## Slide 8
Под номинальной мощностью понимают полезную мощность, на которую рассчитан синхронный генератор и с которой он может длительно работать при нормальной работе системы охлаждения.
Все другие параметры, характеризующие работу машины при номинальной мощнос-ти, также называются номинальными.
К ним отно­сятся напряжение Uн и ток Iн статора, напряжение Uв и ток Iв возбужде-ния ротора, реактивная мощность генерато-ра Qp, коэффициент мощности cos φ, к.п.д.

## Slide 9
Номинальным напряжением трехфазно-го синхронного гене­ратора является линейное напряжение статорной обмотки Uн, значение которого выбирается по шкале, установленной государственным стандартом:
3,15; 6,3; 10,5; (13,8); (15,75); 18,0; 20,0; 21,0; 24,0 кВ.
Эти напряжения согласованы с напряже-ниями электри­ческих сетей.

## Slide 10: Синхронные генераторы
Рис. 1.1. Общий вид синхронного турбогенератора
1 - корпус статора, 2 – сердечник статора, 3 – обмотка статора, 4 – ротор, 5 - контактные кольца и щеточный аппарат, 6,7 – подшипники, 8 – возбудитель.

## Slide 11: Синхронные генераторы
Рис. 1.2. Сегментный пакет статора турбогенератора :
1 - сегмент; 2 - зубец сегмента; 3 - спинка сег­мента; 4 - аксиальный вентиляционный канал; 5 - ради-диальный вентиляционный канал; 6 - распорка; 7 - паз статора.

## Slide 12: Синхронные генераторы
Рис. 2.3. Внешний вид ротора турбогенератора

## Slide 13: Синхронные генераторы
Рис. 1.4. Схематический разрез по пазу турбоге-нератора :
а - паз статора при косвенном
охлаждении;
б - паз статора при непосредст-
венном охлаждении;
в - паз ротора при косвенном
охлаждении;
г - паз ротора при
непосредственном охлаждении

## Slide 14: Синхронные генераторы
Рис.1.5

## Slide 15: Синхронные генераторы
Рис. 1.6. Ротор гидрогенера-тора со спицевым остовом:
1 - остов; 2 - обод; 3 — вал; 4 - сегмент обода; 5 - полюс с катушкой обмотки возбуждения; 6 - токопровод, соединяющий обмотку возбуждения с контактными кольцами; 7 - вентиляционный ра­диальный канал

## Slide 16: Синхронные генераторы
Общий вид гидрогенератора капсульного типа: 1 — капсула; 2, 3 — статор и ротор генератора; 4 — направляющий аппарат турбины; 5 — ротор турбины; 6, 8 — подшипники; 7 —вал

## Slide 17
Синхронные компенсаторы.
Эти машины предназначены для генерирования или потребления реактивной мощности с целью улучшения коэффициента мощности сети и регу-лирования ее напряжения.
Их обычно выполняют явнополюсными с горизон-тальным расположением вала; они работают при частоте вращения 750-1000 об/мин.
При мощности до 25 MB•А синхронные компенсаторы имеют воздушное охлаждение, а при больших мощностях — водородное.

## Slide 18: Синхронный компенсатор
Рис. 1.7. Синхронный компенсатор
серии КСВ

## Slide 19
К.П.Д. современных генераторов очень высок и относительные потери составляют всего 1,5-2,5%, но абсолютные потери достаточно велики (до 10 МВт в машине 800 МВт), что приводит к зна-чительному повышению температуры активной стали, меди и изоляции, ухудшению электроизо-ляционных свойств, снижению механической прочности и эластичности материалов
Все генераторы электростанций выполняются с искусственным охлаждением обмоток и активной стали. По способу отвода тепла от нагретых обмоток и стали статора и ротора разли­чают косвенное и непосредственное охлаждение.

## Slide 20: Синхронные генераторы
Охлаждающая среда | Давле-ние, МПа | Физические свойства в долях показателей воздуха |  | 
 |  | Теплопро-водность | Плотность | Тепло-отводящая способность
Воздух | 0,100 | 1,0 | 1,0 | 1,0
Смесь Н2 (97 %) и воздуха (3 %) | 0,103 | 5,9 | 0,098 | 1,33
Водород | 0,103 | 7,1 | 0,070 | 1,44
 | 0,200 | 7,1 | 0,140 | 2,75
 | 0,300 | 7,1 | 0,210 | 3,00
 | 0,400 | 7,1 | 0,280 | 4,00
Трансформаторное масло | 0,100 | 5,3 | 848,0 | 21,0
Вода | 0,100 | 23,0 | 1000,0 | 50,0
Сравнительные теплоотводящие свойства

## Slide 21
При косвенном охлаждении (оно применяется только при газах) охлаждающий газ не сопри-касается с проводником обмоток, а теплота, выделяемая в них, передается газу через изоляцию, которая таким образом оказывается перегруженной в тепловом отношении и значительно ухудшает теплопередачу.
При непосредственном охлаждении водород, вода или масло циркулируют по внутрипроводниковым каналам и, соприкасаясь непосредственно с нагретой медью, отводят от нее теплоту при максимальной эффективности теплопередачи.

## Slide 22: Синхронные генераторы
Рис. 1.8. Замкнутая система косвенного воздушного охлаждения

## Slide 23
Схема водородного охлаждения
турбогенератора серии ТВФ

## Slide 24
соображениями.
Замкнутые системы вентиляции:
М - машина; В - вентилятор; О - охладитель

## Slide 25
Турбогенераторы с непосредственным охлажде-нием делятся на следующие четыре группы:
с косвенным охлаждением статора и непосред-ственным охлаждением ротора водородом;
с непосредственным охлаждением статора и ротора водородом;
с непосредственным жидкостным охлаждением статора и непосредственным водородным охлаждением ротора;
с непосредственным жидкостным охлаждением статора и ротора.

## Slide 26
К первой группе принадлежат турбогенераторы серии ТВФ мощностью 60, 100, 120 и 200 МВт, предназначенные для соединения с теплофикационными турбинами.