## Slide 1: ДІАГНОСТУВАННЯ ПРИСТРОЇВ ЗАЗЕМЛЕННЯ

## Slide 2: ЗМІСТ
1. Захисні засоби в електроустановках
1.1 Загальні вимоги
1.2 Загальні вимоги до заземлень
1.3 Заземлювальні пристрої електроустановок напругою до 1 кВ в електричних мережах з глухо заземленою нейтраллю.
1.4. Заземлювальні пристрої в місцевостях з великим питомим опором грунту
2. Заземлювачі
2.1 Основні вимоги
3.Захисні провідники (РЕ-провідники)
3.1 Загальні вимоги
3.2. РЕN-Провідники
3.3 З'єднання і приєднання захисних провідників.
3.4 Переносні електроприймачі
4 Періодичність випробувань і контролю стану
заземлювальних пристроїв
5 Методи випробувань і контролю стану, заземлювальних пристроїв
5.1 Перевірка конструктивного виконаний заземлювальних пристроїв
5.2 Перевірка з'єднань заземлювачів з заземлювальними елементами, з'єднань природних заземлювачів із заземлювальними пристроями
5.3Документація на заземлювальні пристрої електроустановок

## Slide 3: 1. Захисні засоби в електроустановках 1.1 Загальні вимоги
Для запобігання ураженню електричним струмом у випадку пошкодження ізоляції слід застосовувати окремо або в поєднанні такі заходи захисту в разі непрямого дотику:
-захисне заземлення;
автоматичне вимикання живлення;
зрівнювання потенціалів;
обладнання класу II або з рівноцінною ізоляцією;
захисний електричний поділ кіл;
ізолювальні (непровідні) приміщення, зони, площадки;
системи наднизької (малої) напруги БННН, ЗННН, ФННН;
вирівнювання потенціалів.

## Slide 4
1.2. Загальні вимоги до заземлень
Найбільший допустимий час захисного автоматичного вимикання живлення в групових колах з робочим струмом до 32 А
Табл. 1
Для розподільних кіл, які живлять розподільні, групові та інші щити і щитки, а також групових кіл з робочим струмом більше 32 А час автоматичного вимикання не повинен перевищувати 5 с. Зазначені вище вимоги виконуються за дотриманням умови:
Z1n≤U0
де Z- повний опір кола замикання (кола «фаза-нуль»), Ом;
n - струм спрацювання пристрою автоматичного вимикання живлення за час, зазначений у табл. 1, або час не більший, ніж 5 с, для умов, в яких це допускається (наприклад, для розподільних кіл, що живлять розподільні, групові, поверхові та інші щити і щитки тощо), А;
Uо - номінальна напруга між лінійним провідником (фазою) і землею (діюче значення), В.

## Slide 5
Основна система зрівнювання потенціалів у електроустановках до 1 кВ повинна з'єднувати між собою такі провідні частини:
РЕ (PEN)-провідники електроустановки;
заземлювальний провідник повторного заземлення на вводі в електроустановку (якщо виконується повторне заземлення; .
металеві труби комунікацій (водопостачання, каналізації, теплофікації тощо). Якщо якийсь трубопровід має ізолювальну вставку на вводі в будівлю, то до основної системи зрівнювання потенціалів приєднують тільки ту і частину трубопроводу, що знаходиться з боку будівлі відносно ізолювальної вставки;
металеві частини будівельних конструкцій;
систему блискавкозахисту, якщо вона є, а нормативні документи, які стосуються блискавкозахисту, не забороняють приєднувати її до захисного заземлення;
металеві частини централізованих систем вентиляції і кондиціонування.
За наявності децентралізованих систем вентиляції і кондиціонування металеві повітропроводи слід приєднувати і до РЕ-ШИНИ щитів живлення вентиляторів і кондиціонерів;
заземлювальний провідник функціонального заземлення, якщо воно є і відсутні обмеження на приєднання мережі функціонального заземлення до заземлювального пристрою захисного заземлення;
металеві оболонки телекомунікаційних кабелів.
Провідні частини, які входять у будівлю ззовні, слід з'єднувати якнайближче до точки їх вводу в будівлю.

## Slide 6
Застосування електрообладнання в електроустановках напругою до 1 кВ

## Slide 7: 1.3 Заземлювальні пристрої електроустановок напругою до 1 кВ в електричних мережах з глухо заземленою нейтраллю.
Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380,220 і 127 В джерела однофазного струму.
Цей опір необхідно забезпечувати з урахуванням використання всіх заземлювачів, приєднаних до РЕN- (PEпровідника, якщо кількість відхідних ліній не менша двох. Опір заземлювача, до якого безпосередньо приєднують нейтраль джерела трифазного струму або виводи джерела однофазного струму, повинен бути не більшим за 15, 30 і 60 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму.

## Slide 8
На кінцях повітряних ліній електропередавання як з неізольованими, так і з самоутримними ізольованими проводами або відгалужень від них довжиною понад 200 м слід влаштовувати повторні заземлення РЕN- (РЕ)' провідника зі значенням опору згідно з 1.7.95.
У першу чергу необхідно використовувати природні заземлювачі (підземні частини залізобетонних і металевих опор), а також заземлювачі, призначені для захисту від грозових перенапруг .

## Slide 9
Для питомого опору землі р > 100 Омм допускається збільшувати зазначені вище значення опору заземлення в 0,01* р раза, але не більше ніж в 10 разів, за винятком опору заземлювальних пристроїв і заземлювачів, що використовуються одночасно для електроустановок напругою понад 1 кВ.

## Slide 10: 1.4. Заземлювальні пристрої в місцевостях з великим питомим опором грунту
У разі спорудження штучних заземлювачів на території електроустановки в місцевостях з великим питомим опором землі рекомендується вживати таких заходів:
- улаштування вертикальних заземлювачів збільшеної довжини, якщо з глибиною питомий опір землі зменшується, а природні заглиблені заземлювачі (наприклад, свердловини з обсадними металевими трубами) відсутні;
- улаштування виносних заземлювачів, якщо поблизу від електроустановки є місця з меншим питомим опором землі;
- укладання в траншеї навколо горизонтальних заземлювачів у скельних структурах вологого глинистого грунту з наступним трамбуванням і засипанням щебенем до верху траншеї;
- застосування штучного оброблення грунту з метою зниження його питомого опору, якщо інші заходи не можуть бути застосовані або не дають необхідного ефекту.

## Slide 11: 2.1 Основні вимоги
Як природні заземлювачі можна використовувати:
- металеві і залізобетонні конструкції будівлі і споруди, які перебувають у контакті із землею, у тому числі залізобетонні фундаменти в неагресивних, слабоагресивних і середньоагресивних середовищах;
- підземні частини залізобетонних і металевих опор повітряних ліній електропередавання. у тому числі фундаменти опор, за відсутності гідроізоляції залізобетону полімерними матеріалами;
- свинцеві оболонки кабелів, прокладених у землі. Оболонки кабелів можуть бути єдиними заземлювачами за
кількості кабелів не меншої, ніж два. Алюмінієві оболонки кабелів використовувати як заземлювачі не допускається;
- металеві трубопроводи, прокладені в землі (див. також 1.7.116);
- інші провідні частини, які є придатними для цілей заземлення і не можуть бути навіть тимчасово демонтовані (повністю або частково) без відома персоналу, який експлуатує електроустановку (обсадні труби бурових свердловин, металеві шпунти гідротехнічних споруд, закладні частини затворів тощо);

## Slide 12
- заземлювачі опор повітряних ліній електропередавання, з'єднані із заземлювальним пристроєм електроустановки за допомогою грозозахисного троса, якщо трос не ізольовано від опор лінії;
- заземлювачі опор повітряних ліній електропередавання напругою до 1 кВ, з'єднані PEN-провідником із заземлювальним пристроєм джерела жішлення за кількості ліній не меншої, ніж дві;
- рейки магістральних неелектрифікованих залізниць і під'їзних колій за наявності перемичок між рейками.
Не допускається використовувати як природні заземлювачі трубопроводи горючих рідин, горючих або вибухонебезпечних газів і сумішей.

## Slide 13: Мінімальні розміри заземлювачів і заземлювальних провідників, прокладених у землі
Матеріал | Характеристика зовнішньої поверхні | Тип заземлювачів | Мінімальні розміри |  |  | 
 |  |  | Діаметр, мм | Переріз, мм | Товщина стінки,мм | Товщина покриття,мкм
Сталь чорна | Без покриття | Для вертикальних заземлювачів | 16 |  | - | -
 |  | Для горизонтальних заземлювачів : Круглий Прямокутна штаба профіль | 10 - - | - 100 100 | - 4 4 | - - -
Сталь з покриттям | Гарячо оцинковане покриття | Для вертикальних заземлювачів : круглий | 16 | - | - | 70
 |  | Для горизонтальних заземлювачів : Круглий Прямокутна штаба профіль | 10 - - | - 90 90 | - 3 3 | 50 70 70
 | Гальванічне мідне покриття | Для вертикальних заземлювачів : круглий | 14 | - | - | 250

## Slide 14: 2.2. Заземлювальні провідники
В усіх випадках мінімальний переріз заземлювального провідника повинен бути не меншим
ніж 6 мм2 - для міді,
16 мм2 - для алюмінію і
50 мм2 - для сталі.
Переріз заземлювального провідника, який з'єднує заземлювач робочого (функціонального) заземлення з ГЗШ, повинен відповідати вимогам стандартів та інструкцій виробника обладнання щодо влаштування його заземлення та бути не меншим ніж 10 мм2 — для міді, 16 мм2 - для алюмінію, 75 мм2 - для сталі.

## Slide 15
Для вимірювання опору заземлювального пристрою необхідно передбачати в зручному місці можливість від'єднання заземлювального провідника. Від'єднання заземлювального провідника повинне бути можливим тільки за допомогою інструменту. В електроустановках напругою до 1 кВ таким місцем, як правило, є ГЗШ.

## Slide 16: 3.Захисні провідники (РЕ-провідники) 3.1 Загальні вимоги
Як захисні провідники в електроустановках напругою до 1 кВ можна використовувати:
1) спеціально передбачені для цього провідники:
- жили багатожильних кабелів і проводів;
- ізольовані або неізольовані провідники, прокладені в огороджувальній конструкції (трубі, коробі, лотку) спільно з фазними провідниками лінії живлення;
- стаціонарно прокладені ізольовані або неізольовані провідники;

## Slide 17
Як захисні провідники в електроустановках напругою до 1 кВ можна використовувати:
2)відкриті провідні частини:
- алюмінієві оболонки кабелів;
- металеві оболонки і опорні конструкції комплектних пристроїв і шино-проводів, які входять до складу
електроустановки напругою до 1 кВ;
- металеві короби і лотки електропроводок, якщо їх конструкція допускає таке використання і це зазначено в документації виготовлювача;
- металеві труби електропроводок;

## Slide 18
3)деякі сторонні провідні частини:
- металеві конструкції будівель і споруд (ферми, колони тощо);
- сталеву арматуру залізобетонних будівельних конструкцій будівель і споруд;
- металеві конструкції виробничого призначення (підкранові рейки, галереї, площадки, шахти ліфтів і підйомників, обрамлення каналів тощо).

## Slide 19
Не допускається використовувати як захисні провідники такі провідні частини:
- труби газопостачання та інші трубопроводи горючих або вибухонебезпечних речовин і сумішей;
- труби водопостачання, каналізації і центрального опалення;
- несучі троси для тросової проводки;
- свинцеві оболонки кабелів і проводів;
- конструктивні частини, які можуть зазнавати механічного пошкодження в нормальних умовах експлуатації;
- металеві оболонки ізоляційних трубок і трубчастих проводів, металорукави тощо.

## Slide 20: Мінімальний переріз PE-провідників, які є жилою кабелю або ізольованого проводу живлення
мінімальний переріз PE-провідника, який є жилою кабелю (проводу) з перерізом фазних жил 150 мм2, допускається приймати перерізом 70 мм2.

## Slide 22: 3.2. РЕN-Провідники
У системі TN для трифазних повітряних і кабельних ліній, жили яких мають переріз не менший, ніж 10ММ2 дпя мідних і 16 мм2 для алюмінієвих провідникш, функції захисного (РЕ-) і нейтрального (N- провідників жНа поєднувати в одному PEN-провіднику за умови, що частина електроустановки, яка розглядається, не захишенаПЗВ.
Спеціально передбачені РЕN-провідники повинні відповідати вимогам 1.7.137 до перерізу PE-провідників, а також глави 2.1 або інших чинних нормативних документів до перерізу нейтрального провідника.
PEN-провідники повинні мати ізоляцію, рівноцінну з ізоляцією фазних провідників.

## Slide 23: 3.3 З'єднання і приєднання захисних провідників
З'єднання і приєднання заземлювальних, PE-провідників і провідників системи зрівнювання і вирівнювання потенціалів повинні забезпечувати неперервність електричного кола. З'єднання сталевих провідників рекомендується здійснювати зварюванням. У приміщеннях і зовнішніх електроустановках без агресивного середовища допускається з'єднувати заземлювальні і захисні провідники іншими способами, які забезпечують вимоги ГОСТ 10434 до з'єднань класу 2.
У разі влаштування заземлювальних пристроїв з використанням штучних мідних заземлювачів або заземлювачів із чорної сталі з покриттям для з'єднання заземлювачів між собою і приєднання до них заземлювальних провідників можуть застосовуватися спеціальні різьбові з'єднання, виготовлені за технічними умовами, узгодженими в установленому порядку, або такі, що мають сертифікат відповідності.

## Slide 24
Приєднання кожної відкритої провідної частини електроустановки до PE-провідника або до захисного заземлення повинне виконуватися за допомогою окремих відгалужень. Послідовно включати в PE-провідник або заземлювальний провідник відкриті провідні частини не допускається.
Приєднання сторонніх провідних частин до основної системи зрівнювання потенціалів повинне також вико¬нуватися за допомогою окремих відгалужень.

## Slide 25: 3.5 Переносні електроприймачі
Залежно від категорії приміщення за рівнем небезпеки ураження людей електричним струмом для захисту в разі непрямого дотику в колах, які живлять переносні електроприймачі, можна застосовувати автоматичне вимикання живлення, подвійну ізоляцію, захисний електричний поділ кіл, наднизьку напругу.
У разі застосування автоматичного вимикання живлення металеві корпуси переносних електроприймачів, за винятком електроприймачів з подвійною ізоляцією, слід приєднувати до PE-провідника відповідно до ,особливостей типу заземлення системи.

## Slide 26
Для цього необхідно передбачати додатковий провідник, розташований в одній оболонці з фазними провідниками (третя жила кабелю або проводу - для електроприймачів однофазного і постійного струму, четверта або п'ята | жила - для електроприймачів трифазного струму), який приєднують до корпусу електроприймача та захисного | контакту вилки штепсельного з'єднувача.
Цей провідник повинен бути мідним, гнучким, а його переріз - дорівнювати перерізу фазних провідників. | Використовувати з цією метою нейтральний провідник, навіть розташований у спільній оболонці з фазними провідниками, не допускається.

## Slide 27: 4.Періодичність випробувань і контролю стану заземлювальних пристроїв
Відповідно до вимог ГКД 34.20.507—2003 і ГКД 34.20.302-2002 періодичність випробувань і контролю стану ЗП така:
- перевірка в повному обсязі — для нововведених ЗП та після капітального ремонту і реконструкції (переобладнання);
- вимірювання опору ЗП — після монтажу, реконструкції, але не рідше одного разу на 12 років;
- перевірка корозійного стану елементів заземлювача (вибір¬кова з розкриттям ґрунту) — не рідше одного разу на 12 років. У раз: потреби, за рішенням технічного керівника енергооб'єкта (елект¬ричні станції, підстанції і мережі) вибіркову перевірку можна про¬вадити частіше;

## Slide 28
- перевірка наявності і стану кіл (зв'язків) між заземлювачем та елементами, які заземлюються, з'єднань природних заземлювачів із ЗП, відповідності проектові і вимогам ПУЕ конструктивного ви¬конання ЗП (особливо за відсутності схеми заземлення) — після кожного ремонту, але не рідше одного разу на 12 років, а для тих, які експлуатуються понад 25 років, — не рідше одного разу на 6 років;
- перевірка наявності і стану з'єднань нульових виводів пер¬винних обмоток однофазних вимірювальних трансформаторів напруги 35 кВ і вище за схемою «зірка» і зв’язків нуля «зірки» із ЗП — не рідше одного разу на 6 років;
- перевірка наявності і стану з'єднань із ЗП вузлів високочас¬тотний конденсатор зв’язку— фільтр приєднання, високочастотних каналів релейного захисту, протиаварійної автоматики, засобів дис¬петчерського технологічного керування — по проводах ПЛ, врахо¬вуючи можливість виконання робіт з технічного обслуговування філь¬трів приєднання в комплексі з ВЧ - кабелями і апаратурою без зняття напруги з ПЛ, за умови виконання заходів безпеки згідно з ДНАОП 1.1.10.-1.01—98 — не рідше одного разу на 6 років;

## Slide 29
- вимірювання напруги дотику (якщо ЗП виконано за нормами на напругу дотику) у розрахункових точках — не рідше одного разу на 6 років;
- перевірка (розрахункова) відповідності напруги на ЗП вимогам ПУЕ — після монтажу, переобладнання і капітального ремонту, але не рідше одного разу на 12 років;
- перевірка параметрів ЗП у тому місці, де можливі зміни в результаті проведених робіт.

## Slide 30: 5 Методи випробувань і контролю стану, заземлювальних пристроїв 5.1 Перевірка конструктивного виконаний заземлювальних пристроїв
Перевірка відповідності проектові конструктивного виконання ЗП провадиться візуально або методом електромагнітної діагностики.
Візуально перевірка відповідності проектові конструктив¬ного виконання ЗП провадиться після монтажу до приєднання природ¬них заземлювачів та заземлювальних елементів і до засипання ґрунту.
Перевірку слід виконувати візуальним оглядом елементів ЗП. Перерізи і провідності елементів ЗП повинні відповідати проектним даним і вимогам ПУЕ.

## Slide 31
Перевірку відповідності і виконують методом електромагнітної діагностики, використовуючи вимірювальний комплекс серії КДЗ-1У (додаток 1) на працюючій підстанції без розкриття ґрунту (додаток 2), а саме:
- визначають реальне розташуванні штучних і природних заземлювачів ЗП;
- визначають наявність або відсутність з'єднань у місцях пере¬тину подовжніх і поперечних горизонтальних заземлювачів ЗП;
- визначають глибину залягання горизонтальних заземлю¬вачів ЗП;
- визначають наявність зв'язків обладнання із ЗП і шляхів розтікання струмів з обладнання під час ударів блискавки та КЗ;
- знаходять обриви (за наявності) заземлювальних спусків обладнання в землі.

## Slide 32: 5.2 Перевірка з'єднань заземлювачів з заземлювальними елементами, з'єднань природних заземлювачів із заземлювальними пристроями
Заземлювальні елементи, які з'єднують електрообладнання із ЗП (заземлювачами), не повинні мати обривів і незадовільних з'єднань (контактів). Надійність контакту перевіряється ударом молотка.
Значення опору (наявність кола) таких заземлювальних елементів не нормується і звичайно становить 0,05—0,1 Ом. Наявність кола перевіряють вимірюванням опору вимірювачем опору заземлення типу Ф 4103-М1 або приладами інших типів аналогічного призначення (МС-08, М-416 і т.ін.) або методом амперметра-вольтметра.

## Slide 33: Таблиця 1. Найбільші допустимі

## Slide 34
А, V— амперметр і вольтметр;
П— потенційний допоміжний електрод;
Т— токовий допоміжний електрод;
Rл — резистор, який імітує опір тіла люди¬ни;
ЗО— заземлене обладнання;
ЗП— заземлювальний пристрій;
D — найбільша діагональ ЗП
Рисунок 3 - Схема вимірювальних кіл під час визначення напруги дотику на робочому місці

## Slide 35
Рисунок 4 — Схема вимірювання опору основи

## Slide 36
Рисунок 5 — Схема вимірювальних кіл під час визначення напруги дотику на неробочому місці
А, V — амперметр і вольтметр;
П — потенційний допоміжний електрод; Т—токовий допоміжний електрод;
Rл — резистор, який імітує опір тіла людини;
ЗО — заземлене обладнання;
ЗП — заземлювальний пристрій;
О — найбільша діагональ ЗП

## Slide 37
На ВРУ електростанцій та підстанцій корозійний стан ЗП перевіряється вибірково з розкриттям ґрунту в місцях, де заземлювачі найбільше підлягають корозії, а також поблизу нейтралей силових трансформаторів, автотрансформаторів, реакторів, короткозамикачів, розрядників, обмежувачів перенапруг.
У ЗРУ огляд елементів заземлювачів з розкриттям ґрунту про¬вадиться за рішенням технічного керівника електростанції або підприємства електромереж.
Кількісне отінення ступеня корозійного зносу провадиться по ділянках контрольованого елемента ЗП вимірюванням характерних розмірів (діаметр, товщина, ширина, глибина та площа окремих щербинок), які залежать від виду корозії. Ці розміри вимірюються штангенциркулем.
Елемент ЗП потрібно замінити, якщо зруйновано більше ніж 50 % його перерізу.

## Slide 38
Якщо виявлено корозійні пошкодження, слід виконати
один або декілька з таких заходів:
- замінити пошкоджені заземлювачі і за наявності корозії збільшити їх переріз (у випадку використання профілю круглого перерізу збільшення діаметра повинне бути не менше ніж на 2 мм від первісного перерізу);
- при помітній корозії на границі земля-повітря виконати заходи, викладені в 7.6 цієї інструкції;
- при виявленні корозії зварних з'єднань очистити їх від корозії, за необхідності накласти нові зварювальні шви та ізолювати будь-яким способом;
- при корозійних ушкодженнях водоводу замінити трубу і на місцях, які відповідають пошкодженим, приварити провідник з круглої сталі діаметром не менше ніж 12 мм, проклавши його по найкоротшому шляху до найближчого горизонтального заземлювача. Місця зварювання ізолювати

## Slide 39: 5.3 Документація на заземлювальні пристрої електроустановок
На кожні ЗП електроустановки повинна бути така документація:
- проектна документація, яка містить робочі схеми (креслення) ЗП;
- паспорт (виконавчі схеми ЗП, дані на елементи заземлювача; питомий опір землі; протоколи приймально-здавальних випробувань ЗП, результати перевірок, ремонтів і змін, внесених у цей пристрій і т.ін.);
- акти на виконання та прийняття прихованих робіт;
- інструкція підприємства з експлуатації ЗП.
За результатами випробувань і перевірок складають відповідні протоколи перевірки стану, які заносять до паспорта ЗП електроу¬становки.
Дається висновок про придатність ЗП до експлуатації.

## Slide 40
Системи заземлення
а) система TN – C;
б) система TN – S;
в) система TN – C - S;

## Slide 41
Вимоги системи ПЗР і ТО щодо заземлень
а) система TN – C;
б) система TN – S;
в) система TN – C - S;
Пристрої забезпечення електробезпеки | Терміни |  | 
 | періодичних оглядів | періодичних випробувань | поточних ремонтів
Пристрої захисного вимикання | 1 раз в 3 місяці | 1 раз в 6 місяців | -
Розділюючі трансформатори | 1 раз на добу | 1 раз в рік | -
Заземлюючі пристрої: |  |  | 
На ТП | 1 раз в 6 місяців | 1 раз в рік | 1 раз в 6 років
На вводі в приміщення | 1 раз в 3 місяці | 1 раз в рік | 1 раз в 6 років
На ПЛ | 1 раз в 6 місяців | 1 раз в рік | 1 раз в 6 років
Пристрої вирівнювання та зрівнювання електричних потенціалів | - | 1 раз в рік | 1 раз в 10 років
Теж, провідники яких не захищені бетоном | 1 раз в 6 місяців | 1 раз в рік | 1 раз в 2 роки
Система занулення, включаючи пристрої захисту | 1 раз в 6 місяців | 1 раз в 5 років | 1 раз в 10 років
Теж, в тваринницькому приміщенні | 1 раз в 6 місяців | Див. примітку | 1 раз в 6 років

## Slide 42: Залежність ефективності напилювання від умов напилювання
1 – віддаль напилювання;
2 – витрати порошку;
3 – швидкість переміщення контакт-деталі;
4 – витрати газу, що транспортує порошок;
5 - витрата робочого газу;
6 – підведена потужність.

## Slide 43
Вплив електричної потужності Р плазмотрону УМП-5 на коефіцієнт використання матеріалу К
1 - Al;
2 - W;
3 - Cu;
4 – Al2O3;
5 – TiB2;
6 – Cr3C2;
7 – розрахунковий рівень Кмакс.

## Slide 44: Залежність ефективності напилювання від умов напилювання
Практично на якість покриття при напилюванні впливають такі технологічні операції:
підготовка порошкових матеріалів;
підготовка поверхні основи перед напилюванням;
вплив на міцність зчеплення в процесі напилювання;
наступна обробка газоплазмових покриттів.

## Slide 45
Характеристики заземлювачів
1 - характеристика електрода-заземлювана з гальванічним мідним покриттям,
2 -характеристика електрода-заземлювача з мідним покриттям,
виконаним газо плазмовим методом
3- характеристика електрода-заземлювача з чорної круглої сталі
Залежність питомого опору r0, Ом/м електродів-заземлювачів від
струму І, А, при струмі до 100А.

## Slide 46: Визначення
Базове заземлення – заземлюючий пристрій на ПЛ, що використовується для зниження наведеного потенціалу на проводах до безпечного значення.
Груповий заземлювач – два і більше з`єднаних між собою стрижневих заземлювачі, що встановлені на відстані не менше 3 м один від одного.
Стрижневий заземлювач – металевий прут діаметром не менше 12 мм, довжина більше 0,5м

## Slide 47
Контроль опору розтікання заемлювачів

## Slide 48: Схема заземляючого пристрою споживчої підстанції

## Slide 49: Вимірювач опору заземлення Fluke 1620
Нові вимірювачі опору заземлення серії 1620 компанії Fluke дозволяють не тільки вимірювати опір заземлення за допомогою класичного тесту падіння напруги, але і дозволяють проводити тестування прискореними методами “вибірковий”, “безелектродний”.
Тестування методом “вибірковий” не вимагає від'єднання електрода для проведення вимірювання, що підвищує рівень безпеки виконання робіт.
Метод “безелектродний” дозволяє вимірювати за допомогою двох трансформаторів струму, які кріпляться до заземлюючого провідника за допомогою кліщів.

## Slide 50: Вимірювач опору заземлення Fluke 1630
Тестер контура заземлення Fluke 1630 з можливістю вимірювання без розриву ланцюга спрощує тестування заземляючого контура і дозволяє вимірювати струм витоку, не змінюючи режиму роботи тестованого об'єкту. Цей метод тестування заземляючого контура також називається "безелектродним" вимірюванням контура заземлення. Для проведення вимірювань не потрібно встановлювати заземляючі електроди і відключати систему заземлення електроустановки. • Вимірювання опору заземляючого контура без застосування додаткових заземляючих електродів і від'єднання ланцюгів
• Вимірювання струмів витоку в землю для пошуку несправностей електричних систем
• Вимірювання дійсного середньоквадратичного значення змінного струму в діапазоні до 30 А
• Швидка оцінка опору контура за допомогою звукового сигналу (HI/LO) без розмикання ланцюга
• Функція фіксації свідчень для збереження поточного значення вимірюваного параметра
• Функція реєстрації для збереження зміряних значень з можливістю їх подальшого відображення на ЖК дисплеї
• Функція автокалібрування забезпечує незмінно точні вимірювання Fluke 1630 ідеально підходить для
наступних застосувань:
• Перевірка контура заземлення в будь-яких системах заземлення

## Slide 51
Заземлення
ПЛІ-0,4кВ та ПЛЗ-10кВ

## Slide 52
Повітряна лінія ізольована (ПЛІ) – це пристрій призначений для передавання та розподілу електричної енергії по самоутримних ізольованих проводах, розташованих на відкритому повітрі і закріплених за допомогою спеціальної лінійної арматури до опор, стін будівель та споруд.
Самоутримний ізольований провід (СІП) – це скручені в джгут ізольовані жили, що не вимагають спеціального утримного троса.
ПЛІ – 0,4кВ

## Slide 53: Заземлення ПЛІ – 0,4кВ Перший спосіб
Використовуються спеціальні проколючі затискачі, на які можна приєднати заземлення або закоротку .На них також можна перевірити наявність напруги за допомогою покажчиків напруги.
Вони встановлюється на фазних та нульовій жилах на весь строк служби лінії.
Такі затискачі потребують спеціального заземлення, яке показано на малюнку

## Slide 54: Заземлення ПЛІ – 0,4кВ Другий спосіб
Затискачі розроблені спеціально для країн СНД и дозволяють використовувати існуюче заземлення.
Знімати та встановлювати ковпачки необхідно з використанням засобів захисту

## Slide 55: Необхідність та місця встановлення таких затискачів встановлюються вимогами ПУЕ п. 2.4.43. та розпорядженням технічного директора “А.Е.С.Київобленерго” №58 від 02.03.10
Місця встановлення затискачів для заземлення ПЛІ – 0,4кВ
ПУЕ п.2.4.43 “На початку і в кінці кожної магістралі ПЛІ на проводах слід встановлювати затискачі для приєднання переносного заземлення.”

## Slide 56
Повітряна лінія із захищеними проводами (ПЛЗ) – це ПЛ із проводами, у яких поверх струмопровідної жили накладено екструдовану полімерну захисну ізоляцію, що унеможливлює коротке замикання між проводами в разі їх доторкання та зменшує ймовірність замикання на землю
Переваги ПЛЗ над ПЛ голим проводом:
- зменшення ризику ураження електричним струмом прямого контакту.
- відсутність коротких замикань між фазами.
- значно більша стійкість до кліматичних умов
ПЛЗ – 10кВ

## Slide 57: Заземлення ПЛЗ Перший спосіб.
Для заземлення ПЛЗ
використовують звичайне переносне заземлення з гвинтовими затискачами, яке встановлюють на
грозозахисні роги.